## chladenie
VÝKAZ VÝMER |  | Príloha č. 2
Stavba: Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne
Časť: Rekonštrukcia nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu
Profesia: Chladenie
Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Dátum: 06.2020
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Stroje a zariadenia
1 | Nízkotlakový odlučovač čpavku, V=4000 l | ks | 1 |  | 0
2 | Čpavkové čerpadlo Hermetic, Q=5m3/h, H=35 m, N=3 kW | ks | 2 |  | 0
0
2. | Oceľové potrubia na čpavok, materiál 12 021.1
1 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 21,3x2,3 mm | m | 2 |  | 0
2 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 26,9x2,6 mm | m | 6 |  | 0
3 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 33,7x2,6 mm | m | 12 |  | 0
4 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 48,3x2,6 mm | m | 60 |  | 0
5 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 88,9x3,6 mm | m | 6 |  | 0
6 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 114,3x4,0 mm | m | 6 |  | 0
7 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 139,7x4,5 mm | m | 60 |  | 0
8 | Oceľová potrubné tvarovky a diely | sada | 1 |  | 0
0
3. | Armatúry na čpavok
1 | Uzatvárací ventil DN15 PN40 | ks | 3 |  | 0
2 | Uzatvárací ventil DN20 PN40 | ks | 2 |  | 0
3 | Uzatvárací ventil DN25 PN40 | ks | 2 |  | 0
4 | Uzatvárací ventil DN40 PN40 | ks | 2 |  | 0
5 | Uzatvárací ventil DN125 PN40 | ks | 2 |  | 0
6 | Uzatvárací a spätný ventil DN40 PN40 | ks | 2 |  | 0
7 | Regulačný ventil DN40 PN40 | ks | 1 |  | 0
8 | Rýchlouzatvárací ventil QDV15 | ks | 3 |  | 0
9 | Servoventil ICS-1 | ks | 1 |  | 0
10 | Pilotný ventil CVPP | ks | 1 |  | 0
11 | Presúvny ventil DSV2 | ks | 1 |  | 0
12 | Poistný ventil SFV 25 PN40 | ks | 2 |  | 0
13 | Inšpekčný ventil SNV | ks | 2 |  | 0
14 | Hladinoznak LLG 740 SF | ks | 1 |  | 0
15 | Snímač hladiny CLM36 | ks | 1 |  | 0
16 | Manometrový ventil trojcestný | ks | 3 |  | 0
17 | Manometer NH3, -0,1 až 2,4 MPa | ks | 3 |  | 0
18 | Drobné diely | sada | 1 |  | 0
0
4. | Tepelné izolácie potrubných rozvodov
1 | Kaučuková tepelná izolácia zberača čpavku hr. 32 mm | kpl | 1 |  | 0
2 | Kaučuková tepelná izolácia potrubných rozvodov hr. 19 - 32 mm | kpl | 1 |  | 0
3 | Kaučuková tepelná izolácia armatúr hr. 19 - 32 mm | kpl | 1 |  | 0
0
5. | Elektro a MaR (pripojenie elektrických zariadení, zapojenie snímačov a prepojenie na rozvádzač)
1 | Silový rozvádzač | ks | 1 |  | 0
2 | Riadiaci systém PLC pre ovládanie čerpadiel čpavku pomocou frekvenčných meničov otáčok | ks | 1 |  | 0
3 | Káblové trasy a kabeláž | ks | 1 |  | 0
4 | Montážne práce ELI + MaR | ks | 1 |  | 0
5 | Komplexné skúšky, revízia | ks | 1 |  | 0
6 | Dopravné náklady | ks | 1 |  | 0
0
6. | Ostatné (likvidácia NH3, demontážne a montážne práce, projekt, skúšky, doprava, skúš. prevádzka, VRN)
1 | Likvidácia starej náplne čpavku, odplynenie demontovaného zariadenia | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontáž expanznej nádoby a potrubných rozvodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Montáž nového odlučovača čpavku | kpl | 1 |  | 0
4 | Montáž čpavkových čerpadiel | kpl | 1 |  | 0
5 | Montáž nových potrubných rozvodov | kpl | 1 |  | 0
6 | Technické plyny na zváranie | kpl | 1 |  | 0
7 | Nová náplň čpavku | kpl | 1 |  | 0
8 | Zvárací materiál | kpl | 1 |  | 0
9 | Pomocný konštrukčný materiál | kpl | 1 |  | 0
10 | Nátery základné a vrchné | kpl | 1 |  | 0
11 | Tlaková skúška pevnosti a tesnosti | kpl | 1 |  | 0
12 | Projektová dokumentácia odsúhlasená OPO | kpl | 1 |  | 0
13 | Úradné skúšky za účasti inšpektora OPO | kpl | 1 |  | 0
14 | Skúšobná prevádzka, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
15 | Vnútrostavenisková preprava | kpl | 1 |  | 0
16 | Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Cena celkom bez DPH | 0
|  |  |  | 20% DPH | 0
|  |  |  | Cena celkom s DPH | 0